АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

ЛИТИЙ-ИОННЫЙ ТЯГОВЫЕ

Руководство по эксплуатации

НАКИ 563465.015

Тюмень 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Описание и работа

- Подготовка к эксплуатации и монтаж аккумуляторной батареи

- Заряд аккумуляторной батареи

- Разряд аккумуляторной батареи

- Техническое обслуживание

- Транспортирование и хранение

- Эксплуатационные ограничения

- Порядок действий в аварийной ситуации

- Утилизация

- Сведения об изготовителе

- Гарантийные обязательства и гарантийный талон

- Условия предоставления гарантии

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) распространяется на тяговые литий-ионные аккумуляторные батареи (далее – АКБ) номинальным напряжением от 12,8 до 96 В и предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией батареи, правилами её монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Соблюдайте требования и советы настоящего руководства по эксплуатации, храните его рядом с АКБ в течении всего срока службы батареи.

К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию АКБ допускается подготовленный персонал, ознакомленный с настоящим РЭ, прошедший инструктаж по технике безопасности и имеющий квалификационную группу по электробезопасности.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!

- НЕ ДОПУСКАТЬ ОТКРЫТОГО ОГНЯ, ГОРЯЧИХ ПРЕДМЕТОВ ВБЛИЗИ АКБ!

- НЕ ДОПУСКАТЬ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ!

- НЕ ПОДВЕРГАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОДЫ И ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ!

- НЕ РАЗБИРАТЬ!

- ИЗБЕГАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, НЕ РОНЯТЬ!

- АКБ ТЯЖЕЛАЯ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ!

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО С ШТАТНЫМ ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ ИДУЩЕМ В КОМПЛЕКТЕ С АКБ!

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию АКБ, которые могут быть не отражены в настоящем руководстве, без специального уведомления потребителя, для улучшения качества работы или внешнего вида.

При несоблюдении настоящего руководства по эксплуатации, при самовольном вмешательстве и изменениях в конструкцию и состав АКБ, потребитель теряет право на предъявление претензий по гарантии.

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

АКБ применяется в качестве автономного источника электрической энергии для питания электродвигателей и вспомогательного оборудования специальных транспортных средств. АКБ предназначена для установки в штатное место на технике, без использования дополнительных установочных приспособлений. Техника после установки АКБ эксплуатируется в обычном режиме. Номинальные параметры АКБ указаны на этикетке, которая располагается на корпусе АКБ.

  - Условное обозначение

Каждая батарея имеет условное обозначение на этикетке. Пример условного обозначения батареи, с номинальным напряжением 25,6 В и номинальной электрической емкостью 300 Ач:

Аккумуляторная батарея ТТЛ-25,6/300-IFpP/[2P8S]/Е

ТУ 27.20.23-020-05758598-2026

ТТЛ – тяговая литий-ионная батарея;

25,6 – номинальное напряжение, В;

300 – номинальная электрическая емкость, Ач;

I – вид основного компонента отрицательного электрода (углерод);

Fp – вид основного компонента положительного электрода (фосфат железа);

P – форма аккумуляторов (призматическая);

[2P8S] – схема соединения элементов батареи (2 – параллельно, 8 – последовательно);

Е – допустимый режим разряда батареи (длительный)

  - Устройство и принцип работы

Батарея является функционально законченным изделием и представляет собой сборку последовательно-параллельно соединённых литий-железо-фосфатных (LiFePO₄) призматических аккумуляторов, размещённых в защитном металлическом ящике. Степень защиты корпуса АКБ - IP54 по ГОСТ 14254. Дополнительно батарея может комплектоваться балластом-утяжелителем для компенсации веса батареи.

Батарея оснащена системой управления батареей (далее — BMS), выносным дисплеем с информацией о состоянии АКБ и сигналами об ошибках, разъемами для подключения батареи к транспортному средству и к зарядному устройству (далее - ЗУ).

Система BMS обеспечивает:

защиту от перенапряжения при заряде;

защиту от недопустимого (глубокого) разряда;

защиту от перегрева;

защиту от короткого замыкания;

отключение батареи при превышении максимального тока разряда.

BMS выводит информацию о состоянии батареи (уровень заряда, напряжение, температура, состояние защит) на выносной дисплей системы управления, а также обеспечивает световую и/или звуковую индикацию.

При срабатывании защиты BMS автоматически отключает батарею от нагрузки или зарядного устройства. Для восстановления работы необходимо устранить причину срабатывания защиты (например, снизить нагрузку, охладить батарею) и включить батарею кнопкой на панели управления.

Техника оснащенная тяговой литий ионной аккумуляторной батареей, эксплуатируется в обычном режиме. Для литий ионной АКБ не обязателен полный заряд — допустимы частичные циклы заряда и разряда. Важно не допускать падения уровня заряда ниже 10 %: при таком разряде есть риск аварийного отключения батареи. Чтобы этого избежать, подзаряжайте аккумулятор в перерывах между работой техники.

ВНИМАНИЕ!

Зарядку литий-ионной АКБ допускается выполнять только с использованием штатного зарядного устройства, входящего в комплект поставки. Применение сторонних зарядных устройств не допускается — это может привести к повреждению батареи или возникновению аварийной ситуации.

При использовании литий ионной батареи штатный индикатор электротранспорта может некорректно отображать состояние заряженности батареи. Ориентируйтесь в работе на данные выносного дисплея, который входит в комплект батареи.

Если в процессе эксплуатации в работе батареи возникли неполадки, работы по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом направленным предприятием изготовителем АКБ, либо под их удаленным контролем.

  - Маркировка АКБ

На корпусе батареи нанесена этикетка, содержащая:

наименование и обозначение батареи;

номинальное напряжение, В;

номинальную электрическую ёмкость, А·ч;

напряжение отключения, В;

максимальный ток разряда, А;

максимальный ток заряда, А;

пределы температур разряда, С;

пределы температур заряда, С;

температуру хранения, С;

количество рабочих циклов;

масса батареи, Кг;

дату изготовления (месяц, год);

серийный номер;

знак обращения на рынке (ЕАС);

наименование и адрес изготовителя;

предупреждающие знаки и символы;

  - Комплект поставки

Батарея поставляется в собранном виде и имеет следующую комплектность поставки:

аккумуляторная литий ионная батарея;

руководство по эксплуатации;

зарядное устройство с руководством по эксплуатации;

документ, удостоверяющий качество;

- ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ — аккумуляторная батарея находится под напряжением!

Перед началом эксплуатации АКБ необходимо выполнить следующий порядок действий:

- Произвести внешний осмотр АКБ на наличие механических повреждений, сколов и трещин защитного покрытия металлического ящика, проверить целостность силовых кабелей и терминалов (разъемов).

- Убедиться в отсутствии признаков неисправности.

- Проверить комплектность АКБ.

При обнаружении любых повреждений или признаков неисправности — не подключать, не заряжать, сообщить изготовителю. Подключение повреждённой батареи запрещено.

- В случае хранения или транспортирования батареи при отрицательной температуре, перед первым включением, необходимо выдержать батарею при положительной температуре в течение не менее 12 ч.

- Включить АКБ – нажав и удерживая 1-2 сек. кнопку питания на выносном дисплее. Система индикации отобразит уровень заряда и напряжение АКБ.

- Подключить к зарядному разъему батареи зарядное устройство и произвести заряд АКБ (см. раздел 3).

- Отключить АКБ – нажав и удерживая 1-2 сек. кнопку питания на выносном дисплее.

- Установить АКБ в штатный аккумуляторный отсек на транспортное средство.

- Убедитесь, что силовые кабеля и провода проложены таким образом, чтобы избежать возможных механических повреждений.

- Подключить АКБ к кабелю питания техники.

- Включить АКБ – нажав и удерживать 1-2 сек. кнопку питания на выносном дисплее.

Подъём и установка аккумуляторной батареи в отсек осуществляется только с использованием подходящего по грузоподъёмности оборудования и приспособлений. Запрещается подъём батареи за силовые кабели или разъёмы.

Необходимо следить за правильным размещением аккумуляторной батареи в отсеке, избегая перекосов, смещения, падения или ударов батареи.

Аккумуляторная батарея должна быть надёжно закреплена в аккумуляторном отсеке. При движении транспортного средства не должно происходить смещения и ударов батареи.

- ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Батареи поставляются с уровнем заряда 30 – 70% от номинальной ёмкости, что соответствует требованиям к транспортированию и хранению. Перед эксплуатацией на транспортном средстве батарею необходимо зарядить.

ВНИМАНИЕ — заряд батареи производить только от зарядного устройства, поставляемого в комплекте!

Заряд АКБ:

- Заряд батареи должен производиться при температуре выше 0 о С. Заряд АКБ осуществляется без снятия её с транспортного средства. Первый процесс зарядки батареи следует проконтролировать, чтобы убедиться в исправной работе автоматики и ЗУ. В дальнейшем зарядка АКБ осуществляется в автоматическом режиме и не требует участия или контроля со стороны персонала.

- Если батарея установлена на транспортное средство, то для предотвращения выхода из строя транспортного средства его необходимо обесточить – выключить зажигание.

- Необходимо вставить разъем зарядного устройства в соответствующий разъем на корпусе АКБ. Отключать АКБ от транспортного средства во время зарядки не требуется.

- Включить ЗУ в сеть и нажать кнопку включения.

- Если АКБ включена, то после включения ЗУ зарядка АКБ начнется автоматически.

- Если АКБ выключена тогда включите аккумуляторную батарею соответствующей кнопкой включения на панели выносного дисплея. Заряд начнется автоматически. По окончании заряда АКБ происходит звуковая и/или световая индикация на ЗУ, на выносном дисплее АКБ отображается полный заряд батареи (100%).

- Отсоединить разъем ЗУ от разъема на корпусе АКБ.  Не отсоединяйте разъем ЗУ от разъема АКБ в процессе заряда.

- Батарея готова к эксплуатации.

Заряд аккумуляторной батареи можно производить до или после установки на транспортное средство.

Литий ионная батарея не требует полного заряда/разряда, допускается частичный подзаряд при любом уровне заряда. В случае необходимости допускается прерывание процесса заряда с дальнейшим продолжением до достижения полного заряда батареи (100%). Полный заряд АКБ рекомендован в профилактических целях не реже 1 (одного) раза в месяц.

- РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

В процессе эксплуатации АКБ на транспортном средстве необходимо выполнять следующие правила эксплуатации:

- Разряд батареи допускается в диапазоне температур от минус 10 до плюс 50 °C. При разряде при отрицательных температурах происходит временное снижение отдаваемой ёмкости, что не является недостатком батареи.

- При снижении уровня заряда батареи до 20% (отображается на выносном дисплее системы управления) необходимо произвести заряд батареи.

- Не рекомендуется допускать полного разряда батареи. После полного разряда батарея отключится. В таком состоянии батарея может оставаться не более 48 часов. Если заряд АКБ не начнется до истечения этого периода, может наступить необратимая деградация электродов, преждевременное снижение ресурса и ёмкости батареи. В таком случае гарантийные обязательства на батарею не распространяются.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Ежедневное обслуживание (перед началом работы)

Проверить целостность изоляции силовых кабелей и кабеля зарядного устройства.

Проверить внешний вид батареи на предмет наличия физической деформации и внешних загрязнений корпуса.

Проверить надёжность крепления батареи в отсеке.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей эксплуатацию техники следует прекратить.

О наличии неисправностей необходимо сообщить изготовителю.

2. Периодическое обслуживание (ежемесячно):

проверить и при необходимости подтянуть клеммные соединения;

проверить состояние разъёмов на отсутствие окисления и механического износа;

проконтролировать уровень заряда батареи — при падении ниже 20% произвести подзаряд.

провести полный цикл заряда батареи до 100%;

3. Ежеквартально:

проверить отсутствие коррозии на металлических элементах корпуса и крепежа.

При обнаружении пыли и внешних загрязнений корпуса аккумулятора допускается его очистка при помощи сухой ветоши и сжатого воздуха. Перед началом очистки выключите питание аккумуляторной батареи.

Категорически запрещается проводить очистку батареи водой, паром или моющими средствами.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

В процессе транспортирования и хранения батареи должны находиться в состоянии заряда 50±20%.

Транспортировка аккумуляторной батареи производиться в вертикальном положении всеми видами транспорта, обеспечивающими защиту во время транспортировки от воздействия атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С и значении относительной влажности воздуха до 80% без образования конденсата.

При транспортировании батареи должны быть надежно закреплены в транспортных средствах, чтобы исключить возможность их смещения или падения.

Хранение полностью разряженной и полностью заряженной батареи не допускается. Это может привести к необратимой деградации электродов и, как следствие, к снижению ресурса и ёмкости батареи.

Батареи должны храниться в закрытом помещении по группе условий хранения С2 ГОСТ 15150, но при температуре окружающей среды от минус 10 о С до плюс 40 о С.

В процессе хранения необходимо проводить подзаряд батарей не реже 1 раза в 3 месяца с применением зарядного устройства, входящего в комплект поставки. Подзаряд АКБ в процессе хранения необходимо проводить в помещении с температурой не ниже 0 °C. Если батарея хранилась при отрицательной температуре, перед подзарядом её необходимо выдержать при положительной температуре не менее 12 часов.

Батарею, снятую с эксплуатации на длительный срок (сезонное хранение), следует хранить в заряженном состоянии 40% – 50%, отключённой от нагрузки и зарядного устройства.

Не допускается хранение батареи вблизи источников тепла, открытого огня, горючих и химически активных веществ.

- ЭКСПЛУТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

При эксплуатации, хранении, транспортировании аккумуляторной батареи категорически запрещается:

- Подвергать батарею воздействию огня, искр, струй или капель воды, разрядов статического электричества;

- Разбирать, модифицировать, механически повреждать или деформировать батарею;

- Использовать аккумуляторную батарею не по назначению;

- Использовать зарядное оборудование, не входящее в комплект поставки, или не согласованное с изготовителем АКБ;

- Изменять алгоритм работы зарядного устройства;

- Заряжать батарею при температуре окружающего воздуха ниже 0 °C и выше +45 °C;

- Хранить батарею в полностью разряженном или полностью заряженном состоянии;

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к нарушению герметичности аккумуляторов, течи электролита, возможному возгоранию или взрыву батареи.

- ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

При обнаружении следующих признаков немедленно прекратите эксплуатацию:

вздутие или деформация корпуса батареи;

посторонний запах (запах горелой изоляции, химический запах);

чрезмерный нагрев корпуса батареи (более 55 °C);

дым или пар из корпуса батареи;

следы электролита на корпусе или в аккумуляторном отсеке;

падение или удар батареи, в том числе при транспортировании;

неоднократное срабатывание защиты BMS без видимой причины;

Порядок действий при обнаружении признаков неисправности:

Немедленно отключите нагрузку и зарядное устройство от батареи.

Отключите батарею кнопкой на панели управления.

Отсоедините батарею от бортовой сети транспортного средства (если установлена).

Поместите батарею в хорошо проветриваемое помещение, вдали от горючих материалов и источников тепла.

Сообщите о ситуации изготовителю по телефону, указанному в разделе 10 настоящего РЭ.

Повторное подключение и эксплуатация повреждённой батареи запрещены!

Хранение повреждённой батареи до утилизации — в проветриваемом помещении, вдали от горючих материалов.

Порядок действий при разгерметизации аккумуляторов и возгорании батареи:

- Не пытайтесь тушить источник возгорания водой или углекислотным огнетушителем. Допускается применение порошкового огнетушителя класса D (специализированного для лития)

- Немедленно эвакуируйте персонал и обеспечьте интенсивное проветривание помещения. Удалите горючие предметы из зоны горения и примите меры по ликвидации возгорания.

- Не приближайтесь к батарее в течение не менее 2 часов после прекращения видимого горения.

При попадании электролита в глаза и на незащищенные участки тела их необходимо обработать большим количеством воды в течении 15 минут и немедленно обратиться за медицинской помощью.

- УТИЛИЗАЦИЯ

Батареи, признанные непригодными для эксплуатации, а также батареи с истекшим сроком службы, подлежат списанию и утилизации.

Утилизация аккумуляторных батарей производится только специализированными организациями, имеющими лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами.

Батарея содержит химически активные компоненты. Самостоятельное вскрытие, разборка и утилизация батареи пользователем запрещены.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: Акционерное общество «Тюменский аккумуляторный завод»

Юридический адрес: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 103

Почтовый адрес: 625037, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 103

Телефон: 8 (3452) 43-42-23

E-mail: industrial@tyumen-battery.ru

Сайт: https://tyumen-battery.ru/

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность АКБ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтаж аи эксплуатации, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

Гарантийный срок службы аккумуляторных батарей в эксплуатации при соблюдении требований настоящей инструкции и исправном электрооборудовании, составляет 36 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты продажи.

Гарантийный срок хранения батарей составляет 12 месяцев и исчисляется с даты изготовления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Обозначение аккумуляторной батареи |  |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Дата изготовления |  |
| Гарантийный срок (мес.) |  |
| Дополнительная информация |  |

Штамп торговой организации

- УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

При обнаружении неисправности при приемке товара или в процессе эксплуатации в рамках гарантийного срока, потребитель вправе предъявить претензию по качеству в адрес торговой организации, продавшей батарею, либо непосредственно изготовителю по адресу, указанному в разделе 10 настоящего РЭ.

Для оформления гарантийной заявки следует предоставить следующую информацию:

- Полное наименование компании Покупателя;

- Адрес фактического нахождения Товара;

- ФИО, должность и контактный телефон сотрудника представляющего интересы Покупателя;

- Наименование и серийный номер АКБ;

- Краткое описание неисправности;

- Фото и видео материалы при наличии;

Действие гарантийных обязательств прекращается в следующих случаях:

- При несоблюдении покупателем настоящей инструкции по эксплуатации;

- При отсутствии фирменного гарантийного талона или при отсутствии в нем даты продажи и штампа торгующей организации;

- Батарея имеет механические повреждения или подвергалась вскрытию;

- Выход из строя АКБ или ее отдельных элементов при использовании ЗУ, не входящего в комплект поставки.

- Обрыв или повреждение силовых кабелей или контроллера управления в результате механического воздействия.

- Наличие внутри корпуса АКБ посторонних предметов, жидкостей.

- Внесение любых, не согласованных с производителем, изменений в настройки и конструкцию АКБ.

- Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

При отсутствии фирменного гарантийного талона подтверждение даты продажи возможно иными документами (товарный чек, накладная, договор). При невозможности подтвердить дату продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления, указанной на маркировочной этикетке батареи.

Производитель не обязан предоставлять Покупателю на безвозмездной основе подменную АКБ с аналогичными характеристиками.